## Slide 1: DISEÑANDO LA NUEVA SEDE GLOBAL DE ASHRAE
80 Technology Parkway Peachtree Corners, GA

## Slide 2
ASHRAE es...
  Una organización que apoya a ingenieros, contratistas, fabricantes y otros profesionales del Sector de la Edificación, con 57.000 miembros en 132 países y sede en Atlanta
  Una organización líder en la elaboración y publicación de estándares y directrices sobre sistemas e instalaciones en edificios, eficiencia energética y calidad del aire interior
  ….una organización diversa dedicada al progreso del arte y de las ciencias en materia de climatización y refrigeración y en otros campos asociados para servir a la humanidad y promocionar un mundo sostenible.

## Slide 3: Sede actual de ASHRAE
Ubicada en 1791 Tullie Circle NE, Atlanta, GA
Edificio de 3.250 m2, en 2 alturas con un centro de formación en la primera planta
Renovado en el año 2010 con Certificación LEED Platino
Vendido al Children’s Healthcare of Atlanta (“CHOA”) en el año 2018

## Slide 4: Nueva Sede de ASHRAE
Ubicada en 180 Technology Parkway, Peachtree Corners, GA
Edificio de 6.100 m2, en tres plantas
Construido en los 70´s
Adquirido en diciembre del año 2018

## Slide 5: ¿Cuál es nuestra historia?
Objetivo del Proyecto:
Renovar un edificio de los 70´s y transformarlo en uno de alto rendimiento y de consumo nulo, de manera rentable y que pueda replicarse.
OBJETIVO DEL PROYECTO
“Nuestra organización se fundamenta en canalizar los conocimientos técnicos, la energía de nuestros voluntarios y la experiencia de nuestros miembros. Queremos que este espacio inspire la participación de los que lo visiten y les rinda un homenaje por su voluntariado y compromiso”
– Jeff Littleton, VP Ejecutivo de ASHRAE
Espacio comercial construido en EU
Millones de ft2 construidos
Año de construcción
En economías desarrolladas, más de la mitad
de los edificios que estarán en uso en el año
2050 han sido ya construidos. Según una encuesta
reciente en la Energy Information Agency, en EU
el 72 % de la superficie o 4 mil millones de m2
pertenen a edificios con más de 20 años.

## Slide 6
REQUERIMIENTOS DE PROYECTO DE LA PROPIEDAD, OPR
El documento de los OPR describe los requerimientos y objetivos de Proyecto de la Propiedad:
Elementos de misión crítica:
  SEGURIDAD– obra y entorno de trabajo seguros
  FACTIBLE– no sobrepasar el presupuesto de la obra
  EXCEDER los requisitos de los estándares ASHRAE aplicables
  ACÚSTICA – estar claramente por debajo de los niveles de ruido permitidos en los puestos
  de trabajo
  CONSUMO NULO DE ENERGÍA– cumplir los exigentes niveles EUI(*): consumo/m2/año
Requerimientos de Proyecto de la Propiedad (Borrador)
Sede de ASHRAE
(*) EUI: “Energy Use Intensity”

## Slide 7
REQUERIMIENTOS DE PROYECTO DE LA PROPIEDAD, OPR
Requerimientos OPR para alcanzar los objetivos:
  Exceder los requisitos del Estándar ASHRAE 189.1 -2017
  Consumo de energía por gestión eficiente de la demanda inferior a 67,5 kWh/m2/año (con un reto de 47,3 kWh/m2/año)
  Diseño eficiente respecto al consumo de agua para que el proyecto sea capaz de obtener 11 de los 11 créditos LEED en eficiencia y reducción del consumo de agua
  Limitar la máxima carga de equipamiento enchufable durante el horario diurno a 0.43 W/m2
  Exceder los requisitos acústicos mencionados en el “ASHRAE Applications Handbook by 3-5 NC/RNC”
  Suministrar aire exterior en un valor de al menos 1,3 veces los requisitos del Estándar 62.1 e implantar una Demanda Controlada de Ventilación en espacios con alta ocupación
  Lograr una autonomía de luz natural en los espacios (SDA) – La mayoría de los ocupantes pueden hacer un generoso uso de luz natural en sus puestos de trabajo un 55% del tiempo.
  Lograr un nivel de resiliencia según lo establecido por ASHRAE.

## Slide 8
Requisitos de medición:
  Obligatorios
    Consumo en climatización
    Consumo en iluminación
    Consumo cargas enchufables
    Consumo total del edificio
    Energía fotovoltaica
    Energía ACS
    Deseables
      Consumo de agua doméstica
      Consumo de agua en las torres de refrigeración
      Consumo de agua de riego
      Consumo de agua caliente doméstica
REQUERIMIENTOS DE PROYECTO DE LA PROPIEDAD, OPR

## Slide 9
REQUERIMIENTOS DE PROYECTO DE LA PROPIEDAD, OPR
Programas de Certificación analizados
    LEED
    Green Globe
    WELL Building
    FitWel
    Living Building Challenge
    ASHRAE Building EQ
Excelente
SEGÚN DISEÑO
EN FUNCIONAMIENTO
Medio
Ineficiente
Requerimientos de Proyecto de la Propiedad (Borrador)
Sede de ASHRAE

## Slide 10: Estándares de ASHRAE a cumplir o exceder…
Estándar ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2016
Estándar ANSI/ASHRAE 55-2017
Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2016
Estándar ASHRAE 189.1-2017
Directriz ASHRAE 0-2013
Directriz ASHRAE 1-2017
Directrices Térmicas ASHRAE para Entornos de CPD´s
Guía de Diseño Energético Avanzado para Edificios de Oficinas de Consumo Nulo de Energía

## Slide 11: Hitos del Proyecto
Enero, 2019: Selección del Equipo de Diseño
Febrero, 2019: Selección del “Construction Manager”
1 de abril , 2019: Diseño Básico terminado
15 de mayo, 2019: Diseño de Ejecución terminado
1 de agosto, 2019: Documentos de Construcción disponibles
15 de agosto, 2019 – Comienzo Fase de Construcción
15 de agosto, 2020 – Construcción terminada
Agosto – septiembre., 2020 – Esfuerzos de Commissioning
Octubre 2020 – Ocupación

## Slide 12: CÓMO LOGRAR NUESTRO OBJETIVO DE PROYECTO
Presupuesto del proyecto y obra: 8.570.000 $ (1.300 €/m2-1.400 $/m2-130 $/sq. ft. menos donaciones y energía FV)
Hito del Proyecto: ocupación en octubre del 2020
Criterios de Proyecto: OPR establecidos
! Contratar al Equipo idóneo de Proyecto !

## Slide 14
Área Bruta Total del Programa: 4.087 m2 (aproximadamente)
Desglose de superficies
Programa inicial de áreas útiles en m2/marzo 2019
Por departamento:
Administración: 97
Marketing: 191
Desarrollo: 59
Soporte a miembros: 106
Tecnología: 101
Servicios Financieros y Administrativos 159
Publicaciones y Formación 221
Sala de Reunión/Conferencias 418
Espacios para servicios 702
Centro de Conferencias: 574
Área Útil Total del Programa: 2.628

## Slide 15
Estructura existente

## Slide 16
Plano de planta superior existente

## Slide 17
Plano de planta intermedia existente

## Slide 18
Infraestructura Interior

## Slide 19
Estructura del edificio

## Slide 20
Paneles murales

## Slide 21
Acristalamiento

## Slide 23
Perfiles de Temperatura Anual del Aire y del Terreno
Factores Climatológicos Clave: Atlanta, Georgia
Factores Principales de Diseño Climático
Verano: Mayo a septiembre (T. ext media >21 ⁰C)
  Periodo semanal de calor extremo: 6-12 julio,
  T. máxima = 36,7 ⁰C (98,06 ⁰ F). Clima futuro a
  tener en cuenta.
  El sombreado exterior es beneficioso de mayo a septiembre para minimizar las ganancias solares de verano no deseadas y permitir estrategias de enfriamiento pasivo de bajo consumo.
Invierno: Diciembre a febrero (T. ext media < 10 ⁰C)
  Periodo semanal de frío extremo: 6-12 enero,
  T. mínima= -12,8 ⁰C (8,96 ⁰F)
  Se aprovechan las ganancias solares pasivas a través de las ventanas de la fachada sur para compensar los requisitos adicionales de calefacción.
Oscilación Diurna: la oscilación diurna promedio entre -9,4 y -4,44 ºC (15 y 24 ºF) brinda la oportunidad de aprovechar la masa térmica y reducir las temperaturas pico internas y la energía de refrigeración, así como mejorar el confort térmico de los ocupantes..
Temperaturas del terreno y del agua: las temperaturas relativamente estables del terreno y del lago permiten una fuente potencial de calor y un sumidero para el sistema de climatización.
Perfiles anuales de temperatura
Atlanta-Hartsfield- Jackson.Intl.AP TMY3 Weather File
tbh baja media
tbh alta media
oscilación temperatura diaria
temperatura media
temperatura del terreno (@FT13)
ENE
ABR
DIC
AGO
ENE
ABR
DIC
AGO

## Slide 24
350
0
RADIACIÓN SOLAR ESTACIONAL ACUMULADA POR ORIENTACIÓN (kWh/m²)
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE EN INVIERNO – LÍNEA BASE
(2 diciembre a 23 de febrero (Temperatura exterior media < 10 ºC))
SUR
Radiación Solar Incidente - INVIERNO
Factores Climáticos Clave: Atlanta, Georgia
288 kWh/m²
152 kWh/m²
45 kWh/m²
111 kWh/m²
152 kWh/m²
111 kWh/m²
288 kWh/m²
80°
170°
260°
350°
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE EN INVIERNO POR ORIENTACIÓN DE FACHADA
(2 diciembre a 23 de febrero (Temperatura exterior media < 10 ºC))

## Slide 25
350
0
RADIACIÓN SOLAR ESTACIONAL ACUMULADA POR ORIENTACIÓN (kWh/m²)
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE EN VERANO POR ORIENTACIÓN DE FACHADA
(24 mayo – 26 septiembre (Temperatura exterior media > 21 ºC))
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE EN VERANO – LÍNEA BASE
(24 mayo – 26 septiembre (Temperatura exterior media > 21 ºC))
SUR
Radiación Solar Incidente - VERANO
Factores Climáticos Clave: Atlanta, Georgia
300 kWh/m²
357 kWh/m²
191 kWh/m²
367 kWh/m²
191 kWh/m²
367 kWh/m²
300 kWh/m²
357 kWh/m²
80°
170°
260°
350°

## Slide 26
* Área Total estimada de cubierta usada para paneles FV = 27.017 ft2 (2.510 m2) |  | 
** Superficie utilizada para el cálculo del factor EUI: 68.118 ft2 (6.328 m2) EUI: “Energy Use Intensity”: Consumo energético/m2/año |  | 
 |  | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3
Radiación Solar Anual | (kWh/m2) | 1847 | 1787 | 1657 (Cara Oeste) / 1632 (Este)
Eficiencia del Panel FV | (%) | 19% | 19% | 19%
Pérdidas del Sistema | (%) | 15% | 15% | 15%
Pérdidas del Inversor | (%) | 4% | 4% | 4%
Área de paneles FV (55-68% Cubierta Utilizada*) | (m2) | 620 -713 | 884 -1.078 | 1.178 -1.430
Potencia del sistema en CC | (kW) | 118-136 | 168-205 | 224-272
Potencial de Generación FV Anual | (kWh/yr) | 180.000 – 207.000 | 248.000 – 299.000 | 304.000 – 365.000
Potencial de Generación FV Anual (EUI**) | (kBtu/ft2/yr) | 9 -10 | 12 -15 | 15 -18
Disposición esquemática |  |  |  | 
RADIACIÓN SOLAR ANUAL ACUMULADA
(kWh/m²)
1850
0
SUR
Potencial de Generación de Energía Fotovoltaica (FV) en Cubierta
Factores Climáticos Clave: Atlanta, Georgia
INCLINACIÓN DEL PANEL: 30 º
INCLINACIÓN DEL PANEL: 10 º
PANELES DE INCL. DUAL E-O (8°) )

## Slide 27
Diagrama Psicrométrico
ASHRAE 55 Datos Método PMV (Voto Medio Previsto)
clo: 0,61-1,0 (verano/invierno)
met: 1,1 (teclear)
velocidad del aire: 0,6 m/s (118 fpm)
23-30 %
Horas dentro del rango de confort
Temperatura aire exterior (ºF)
Humedad específica (lb agua/lb aire)
hr límite superior: 60%

## Slide 28
CUBIERTA ARBÓREA
Cubierta arbórea existente
Vista primaria

## Slide 29
Diseño Regenerativo
HABITAT
ESPECIES
CLIMA
CULTURAL + SOCIAL
LEGAL
FÍSICO
PROCESO DE DISEÑO REGENERATIVO
VISIÓN / OBJETIVO
FUNCIÓN/ NECESIDADES
CAMBIOS EN EL TIEMPO
MARCA/ IMAGEN
DESEOS DE LOS OCUPANTES
FASES DE DISEÑO
DISEÑO CONCEPTUAL
Métricas, talleres, Idea de forma y sistemas, Análisis inicial
DISEÑO BÁSICO
DESARROLLO DEL DISEÑO
Precisar diseño Sistemas e instalaciones
Detalle regenerativo
Sistemas e instalaciones
Monitorización Calificación LBC (¨Living Building Challenge¨)
DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Detalle de todos los sistemas e instalaciones
CONSTRUCCIÓN
TAMAÑO CORRECTO
EN BASE AL EMPLAZAMIENTO
RESILIENCIA
PREPARADO PARA EL FUTURO

## Slide 30
Ruta hacia el Consumo Nulo de Energía (NZE)
Hipótesis del Modelo Energético
Tipo de Espacio |  |  | Parámetros de Carga Interna |  |  |  |  |  |  | Parámetros Zona Térmica |  |  |  |  |  |  | 
Tipo | Área [SF] | Área Modelo [%] | # Personas | Área/persona [SF/Person] | Persona/Area [Person/SF] | Ilum. [W/SF] | Carga Ench. [W/SF] | ACS [gal/hr/p] | ACS [gpm] | AE Ratio [CFM/SF] | AE Ratio [CFM/P] | AE Ratio [CFM] | Trmstato Frío [ºF] | Trmsto Calor [º F] | Frío Setback [ºF] |  | Calor Setback [ºF]
Oficina | 65,914 | 97% | 132 | 500 | 0.0020 | 0.637 | 0.5 | 0.18 | 0.4 | 0.078 | 6.5 | 5,998 | 75 | 70 | 80 |  | 60
Atrio | 1,885 | 3% | 283 | 6.67 | 0.1499 | 0.390 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.078 | 6.5 | 1,984 | 75 | 70 | 80 |  | 60
Vestíbulo | 318 | 0% | 48 | 6.67 | 0.1499 | 0.585 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.078 | 6.5 | 335 | 75 | 70 | 80 |  | 60
TOTAL | 68,117 |  | 462 | 147 | 0.0068 | 0.6 | 0.5 |  | 0.4 |  |  | 8,317 |  |  |  |  | 
Parámetros del Sistema de Climatización |  |  | 
Descripción del sistema | Cajas VAV con ventilador | - | -
Presión Estática Total | Impulsión/Extracción | in | 4" / 1"
Velocidad mín. funcionamiento ventilador | - | % | 10%
Caudal de aire del ventilador | - | cfm | 8,317
Caudal Total de Aire (Existente) | - | cfm | 72,861
Caudal Total de Aire (ASHRAE 90.1-2016) | - | cfm | 54,061
Demanda Controlada de Ventilación | No | - | -
Economizador Lado Aire | Limite Superior Temp bs | ºF | 65ºF
Recuperación de calor Lado Aire | Sensible Eff / Latente Eff | % | 50% / 50%
Batería de Frío | Expansión Directa | EER | 9.5
Batería de Calor | Resistencia Eléctrica | % | 100%
Batería de Recalentamiento | Resistencia Eléctrica | % | 100%
Temperatura de Impulsión de Aire | - | ºF | 55ºF
Control Aire de Impulsión | Reset Zona más Calurosa | ºF | 10ºF
Agua Caliente Sanitaria (ACS) |  |  | 
Descripción del sistema | Resistencia Eléctrica | - | -
Eficiencia del Sistema ACS | - | % | 98%
ACS Temp. de Impulsión del Agua | - | ºF | 140ºF
ACS Salto Temp. del Agua | - | ºF | 30ºF
Parámetros Generales | 
Proyecto / Edificio | Sede de ASHRAE
Ocupación | Office
Ubicación | Altanta, GA
Archivo Meteorológico | Atlanta, GA
Zona Climatológica | ASHRAE 3A
Envolvente | Existente | 90.1-2016 | Recomendada
Cerramiento exterior | U-0.3 (R-3.0) | U-0.122 (R-8.0) | U-0.058 (R-17)
Cubierta | U0.047 (R-21) | U-0.039 (R-25) | U-0.028 (R-35)
Ventanaje | U-0.59 SHGC-0.52 | U-0.45 SHGC-0.25 | U-0.40 SHGC-0.25
Proporción Ventana-Fachada (PVF) | ~50% | 40% | 40%
Profundidadsombra externa | N/A | N/A | 1’ (a optimizar para confort térmico y visual)
Infiltración | 0.0448 cfm/ft2 | 0.0448 cfm/ft2 | 0.0112 cfm/ft2

## Slide 31
Electricidad
Caracterización del Consumo Energético
Iluminación
Equipos
Ventiladores
Bombas
Energía para calefacción
ACS
Disipación de calor
Energía para refrigeración
Pérdidas por conducción en ventanas
Recalentamiento
Pérdidas por conducción en muros
Pérdidas por infiltración
Pérdidas por conducción en cubierta
Calentamiento Aire Exterior
Pérdidas por conducción en el terreno
Ganancias solares
Ganancias por personas
Ganancias por iluminación
Ganancias por equipos
Enfriamiento Aire Exterior
Ganancias por infiltración
Ganancias por conducción en cubierta
Carga de Calor
Carga de Frío
Pérdidas por conducción
Ganancias Internas
Ganancias Solares Pasivas

## Slide 32
Envolvente existente+ ASHRAE 90.1 Climatización
(*) EUI: “Energy Use Intensity”
(**) Referencia
(***) Proporción Ventana-Fachada
Consumo Energético/área/año –EUI (*) [kBtu/sf-yr]
Benchmark (**)
Oficinas CZ 3A
Envolvente existente + ASHRAE 90.1-2016 Climatización
ASHRAE 90.1-2016 Envolvente
PVF (***)
reducida
Envolvente
recomendada
Ventilación
Natural
Climatización
Alto Rendimiento
Iluminación/
Luz natural
Control
Cargas
Enchufables
Fuente
Terreno/Lago
Elemento triple
Acristalamiento
+ parasoles exteriores
Cargas enchufables
Ventiladores
Bombas
Frío
Disipación de calor
Agua Caliente
Calor
Iluminación
Objetivo 21,4 (67,5 kWh/m2/año)
Reto 15 (47,3 kWh/m2/año)

## Slide 33
Factores Primarios de la Envolvente
Proporción Ventana-Muro (PVM/WWR)
Es importante definir el área optima de la abertura relativa para lograr los objetivos de autonomía de luz natural así como maximizar la eficiencia térmica del muro.
Infiltración de aire y aislamiento
Óptimo valor R para cada sección de la envolvente exterior y contención de la infiltración del aire.

## Slide 34
Análisis de la Sensibilidad de la Envolvente
Sede de ASHRAE
Objetivos de prestaciones de la envolvente conforme al punto de reducir los consumos EUI (“Energy Use Intensity“/ consumo/m2/año) mostrados a la derecha:
Interactive Graph: https://www.elementa.nyc/projects/ashrae/
Parámetro | Prestación existente | ASHRAE 90.1-2016 | Recomendado
Cerramiento exterior | U-0.3 (R-3.0) | U-0.122 (R-8.0) | U-0.058 (R-17)
Cubierta | U0.047 (R-21) | U-0.039 (R-25) | U-0.028 (R-35)
Ventana | U-0.59 SHGC-0.52 | U-0.45 SHGC-0.25 | U-0.40 SHGC-0.25
Proporción Ventana-Fachada | ~50% | 40% | 40%
Profundidad protector sombra | N/A | N/A | 1’ (a optimizar para confort térmico y visual)
Infiltración | 0.025 cfm/ft2 | 0.045 cfm/ft2 | 0.011 cfm/ft2
Las Guías de Diseño de Energía Avanzadas para Edificios de Consumo Nulo de Energía-NZE AEDG de ASHRAE recomiendan cerramientos exteriores R-15.6 en Zona Climática 3!
Cerramiento exterior R
Cubierta R
Infiltración (CFM/ft2)
Ventana U
Profundidad sombra (ft)
Proporción Ventana-Fachada: PVF/WWR)
Línea Base
Recomendado

## Slide 35
Parámetros del Sistema de Climatización |  |  | 
Descripción del sistema | Cajas VAV con ventilador | - | -
Presión Estática Total | Impulsión/Extracción | in | 4" / 1"
Velocidad min. funcionamiento ventilador | - | % | 10%
Caudal de aire del ventilador | - | cfm | 8,317
Caudal Total de Aire (Existente) | - | cfm | 72,861
Caudal Total de Aire (ASHRAE 90.1-2016) | - | cfm | 54,061
Demanda Controlada de Ventilación | No | - | -
Economizador Lado Aire | Limite Superior Temp bs | ºF | 65ºF
Recuperación de calor Lado Aire | Sensible Eff / Latente Eff | % | 50% / 50%
Batería de Frío | Expansión Directa | EER | 9.5
Batería de Calor | Resistencia Eléctrica | % | 100%
Batería de Recalentamiento | Resistencia Eléctrica | % | 100%
Temperatura de Impulsión de Aire | - | ºF | 55ºF
Control Aire de Impulsión | Reset Zona más Calurosa | ºF | 10ºF
Agua Caliente Sanitaria (ACS) |  |  | 
Descripción del sistema | Resistencia Eléctrica | - | -
Eficiencia del Sistema ACS | - | % | 98%
ACS Temp. de Impulsión del Agua | - | ºF | 140ºF
ACS Salto Temp. del Agua | - | ºF | 30ºF
Parámetros Generales | 
Proyecto/Edificio | Sede de ASHRAE
Ocupación | Office
Ubicación | Altanta, GA
Archivo Meteorológico | Atlanta, GA
Zona Climatológica | ASHRAE 3A
Envolvente | Existente | 90.1-2016 | Recomendado
Cerramiento exterior | U-0.3 (R-3.0) | U-0.122 (R-8.0) | U-0.058 (R-17)
Cubierta | U0.047 (R-21) | U-0.039 (R-25) | U-0.028 (R-35)
Ventanaje | U-0.59 SHGC-0.52 | U-0.45 SHGC-0.25 | U-0.40 SHGC-0.25
Proporción Ventana-Fachada (PVF) | ~50% | 40% | 40%
Profundidad protector solar | N/A | N/A | 1’ (a optimizar para confort térmico y visual)
Infiltración | 0.0448 cfm/ft2 | 0.0448 cfm/ft2 | 0.0112 cfm/ft2
Hipótesis del Análisis Energético
Sede de ASHRAE

## Slide 36
Nuevo tragaluz
Falso techo ligeramente coloreado para reflejar la luz natural
Parasoles exteriores
Lucernario de cubierta
Envolvente recomendada
R17 Fachada | R35 Cubierta
U-0.4 | SHGC-0.25
~32% WWR (30% E/W, 40% N/S)
Mínimo 1’ : voladizo
Infiltración < 0.1 cfm/sf fachada @ 75 Pa
Calor
Bombas
Envolvente de Alto Rendimiento
Aislamiento, Construcción estanca al aire, Parasoles exteriores, Luz natural
DISEÑO
LÍNEA BASE
ENVOLVENTE
RECOMENDADA
Consumo Energético/área/año –EUI (*) del Edificio [kBtu/sf-yr]

## Slide 37
RETIRAR TODAS LAS (E) VENTANAS
Opción A – Intervención Mínima
(E)PANELES PREFABRICADOS CON (N) MARCAS DE CORTE
(N) MURO DE ALBAÑILERÍA CON ACABADO EXTERIOR DE CEMENTO, TYP
(N) MURO DE ALBAÑILERÍA CON ACABADO DE PANELES DE ALUMINIO, TYP.
PANELES PREFABRICADOS CON (N) MARCAS DE CORTE
(E) PANELES PREFABRICADOS
EXISTENTE
VENTANA PROPUESTA
(N)AISLANTE RÍGIDO Y MEMBRANA SOBRE (E) EL AISLAMIENTO DE CUBIERTA
(E) PANEL PREFABRICADO CON AISLANTE PROYECTADO Y ESTRUCTURA LIGERA EN LA CARA INTERIOR
PANEL SANDWICH SOBRE SUBESTRUCTURA METÁLICA LIGERA SOBRE ENRASADO INTERIOR CON AISLAMIENTO CON CÁMARA DE AIRE
PANEL SANDWICH SOBRE SUBESTRUCTURA METÁLICA LIGERA SOBRE ENRASADO INTERIOR CON AISLAMIENTO CON CÁMARA DE AIRE
MONTANTE DE 12” DE PROFUNDIDAD COMO PROTECCIÓN SOLAR
(E) PANEL PREFABRICADO
(N) ENRASADO INTERIOR CON AISLAMIENTO CON CÁMARA DE AIRE
MURO CORTINA KAWNEER
MANTENER PANELES PREFABRICADOS. TRATAR LOS REQUERIMIENTOS DE RESISTENCIA TÉRMICA (VALOR R) E INFILTRACIÓN DESDE EL INTERIOR.

## Slide 38
Opción B – Intervención Mínima Modificada
MANTENER PANELES PREFABRICADOS. TRATAR LOS REQUERIMIENTOS DE RESISTENCIA TÉRMICA (VALOR R) E INFILTRACIÓN DESDE EL INTERIOR. CORTES EN PANELES CUANDO SEA NECESARIO
(E)PANELES PREFABRICADOS CON (N) MARCAS DE CORTE
(N) SUBESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CON ACABADO DE PANEL DE ALUMINIO, TYP.
MONTANTE DE 12” DE PROFUNDIDAD COMO PROTECCIÓN SOLAR, TYP.
(N) SUBESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CON ACABADO EXTERIOR DE CEMENTO, TYP.
(E)PANELES PREFABRICADOS CON (N) MARCAS DE CORTE
CORTES EN (E)PANELES PREFABRICADOS EN (N) EN LA ZONA DE VENTANAL
CORTES EN (E)PANELES PREFABRICADOS EN (N) EN LA ZONA DE VENTANAL
CORTES EN (E)PANELES PREFABRICADOS EN (N) EN LA ZONA DE VENTANAL
RETIRAR TODAS LAS (E) VENTANAL
(N)AISLANTE RÍGIDO Y MEMBRANA SOBRE (E) EL AISLAMIENTO DE CUBIERTA
(E)PANEL PREFABRICADO
MONTANTE DE 12” DE PROFUNDIDAD COMO PROTECCIÓN SOLAR, TYP.
FACHADA VENTILADA METÁLICA SOBRE SUBESTRUCTURA METÁLICA LIGERA SOBRE ENRASADO INTERIOR CON AISLAMIENTO CON CÁMARA DE AIRE
(E) PANEL PREFABRICADO
SISTEMA ESTRUCTURAL KAWNEER
EXISTENTE
PROPUESTA
PANEL DE ACABADO CEMENTOSO SOBRE SUBESTRUCTURA METÁLICA LIGERA SOBRE ENRASADO INTERIOR CON AISLAMIENTO CON CÁMARA DE AIRE
(E) PANEL PREFABRICADO
ENRASADO INTERIOR CON AISLAMIENTO CON CÁMARA DE AIRE

## Slide 39
PROPUESTA
(E)PANELES PREFABRICADOS EN LA CARA EXTERNA
Opción C – Envolvente de Alto Rendimiento 1
MANTENER PANELES PREFABRICADOS Y CUBRIR CON NUEVA ENVOLVENTE DE ALTO RENDIMIENTO. CORTES EN PANELES CUANDO SEA NECESARIO
CORTES EN (E)PANELES PREFABRICADOS EN (N) EN LA ZONA DE VENTANAL
CORTES EN (E)PANELES PREFABRICADOS EN (N) EN LA ZONA DE VENTANAL
CORTES EN (E)PANELES PREFABRICADOS EN (N) EN LA ZONA DE VENTANAL
EXISTENTE
RETIRAR TODAS LAS (E) VENTANAL
(E)PANELES PREFABRICADOS EN EL TRASDOSADO
PANEL METÁLICO CON AISLAMIENTO, TYP.
MONTANTE DE 12” DE PROFUNDIDAD COMO PROTECCIÓN SOLAR, TYP.
(E)PANELES PREFABRICADOS EN EL TRASDOSADO
(N)AISLANTE RÍGIDO Y MEMBRANA SOBRE (E) EL AISLAMIENTO DE CUBIERTA
(N)AISLANTE RÍGIDO PARA REVESTIR (E) EL PARAPETO
(N) PANEL METÁLICO CON AISLAMIENTO* SOBRE SUBESTRUCTURA METÁLICA 2-1/2” SOBRE (E) PANELES PREFABRICADOS, TYP.
(E)PANELES PREFABRICADOS EN LA CARA EXTERNA
MONTANTE DE 12” DE PROFUNDIDAD COMO PROTECCIÓN SOLAR, TYP.
SISTEMA ESTRUCTURAL 7500 KAWNEER
(E)PANELES PREFABRICADOS
(N) PANEL METÁLICO CON AISLAMIENTO* BAJO EL (E) INTRADÓS
(N) PANEL METÁLICO CON AISLAMIENTO* SOBRE SUBESTRUCTURA METÁLICA 2-1/2” SOBRE (E) PANELES PREFABRICADOS, TYP.
* BASES DE DISEÑO PARA PANEL METÁLICO CON AISLAMIENTO: KINGSPAN DESIGN WALL 2000

## Slide 40
Análisis Térmico: Opción A, Detalle 1
Detalles del análisis
Área B
R-17.7
Área A
R-10.1
Opción 1: Losa aislada propuesta
Opción 2: Parte inferior de la losa parcialmente aislada
Línea Base (Condición existente sin aislamiento)
TEMPERATURA (ºF)
10
(Temperatura exterior de diseño en invierno)
70
(Temperatura
Exterior
de diseño en invierno)
55
(Temperatura punto de rocío a
60% de hr)
40
25
Condensación Potencial
(en las condiciones de diseño)
Área B
R-17.7
Área A
R-4.6
Área B
R-2.1
Área A
R-4.5
Condensación Potencial
(en las condiciones de diseño)

## Slide 41
Análisis Térmico: Opción A, Detalle 2
Detalles del análisis
Área B
R-17.7
Área D
R-3.9
Opción 3: Parte inferior de la losa sin aislamiento
Área C
R-11.4
Área B
R-17.7
Área D
R-3.76
Área C
R-11.4
Área B
R-17.7
Área D
R-2.8
Área C
R-11.4
Condensación Potencial
(Temperatura de la superficie cae por debajo de la temperatura de punto de rocío en las condiciones de diseño [-12 ºC exterior , 21ºC/60% hr interior])
El aislamiento se extiende lo suficiente para evitar la potencial condensación en la parte inferior de la losa.
TEMPERATURA (ºF)
10
(Temperatura exterior de diseño en invierno)
70
(Temperatura
Exterior
de diseño en invierno)
55
(Temperatura punto de rocío a
60% de hr)
40
25
Opción 1: Losa aislada propuesta
Opción 2: Parte inferior de la losa parcialmente aislada
Condensación Potencial
(en las condiciones de diseño)
Condensación Potencial
(en las condiciones de diseño)

## Slide 42
Análisis Térmico: Valor-R Muros
Área B
R-17.7
Área A
R-10.1
Área B
R-17.7
Área D
R-3.9
Área C
R-11.4
Opción A: Aislamiento desde el interior. Manteniendo paneles prefabricados
Opción B: Aislamiento continuo exterior sobre paneles prefabricados
R-24
(medio)
R-24 (medio)
Valor-R medio: R-24
Valor-R medio: R-10
TEMPERATURA (ºF)
10
(Temperatura exterior de diseño en invierno)
70
(Temperatura
Exterior
de diseño en invierno)
55
(Temperatura punto de rocío a
60% de hr)
40
25
Condensación Potencial
(en las condiciones de diseño
[-12 ºC exterior , 21ºC/60% hr interior])
(N) REVESTIMIENTO ELASTÓMERO
(E) PANEL PREFABRICADO
(N) AISLANTE SOBRE EL EXISTENTE
(N) AISLANTE DE POLIURETANO PROYECTADO
(N) PERFILERÍA DE ALUMININIO CON MONTANTES DE 12” DE PROFUNDIDAD COMO PROTECCIÓN FRENTE AL SOLEAMIENTO
(N) VIDRIO AISLANTE
(N) PANEL DE YESO
(N) AISLANTE DE 5”
(N) PANEL DE YESO PARA EXTERIOR
(N) BARRERA DE VAPOR
(N) AISLANTE RÍGIDO CONTÍNUO DE 2”
(N) ACABADO EXTERIOR EN ALZADO
(N) VIERTEAGUAS
(N) AISLANTE SOBRE EL EXISTENTE
(N)AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 3 ½” DE PROFUNDIDAD CON SURCOS DE DRENAJE EN LA CARA INTERNA
(N)ACABADO DE YESO
(N) MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
(N) PERFILERÍA DE ALUMININIO CON MONTANTES DE 12” DE PROFUNDIDAD COMO PROTECCIÓN FRENTE AL SOLEAMIENTO
(N) VIDRIO AISLANTE
(N) PANEL DE YESO
(N) TRAVESAÑO METÁLICO
(N) PANEL DE YESO PARA EXTERIOR
(N) BARRERA DE VAPOR
(N) MONTANTE
(N) PANEL SANDWICH
(E) PANEL PREFABRICADO

## Slide 43: Integración Diseño Básico

## Slide 44: Integración del Diseño Básico

## Slide 45
CUBIERTA CON PANELES FOTOVOLTAICOS SOBRE ATRIO DE VIDRIO (SIN ACONDICIONAR) CON ESTRUCTURA DE MADERA (DIMENSIONES MENORES QUE LAS DEL ATRIO EXISTENTE)
PÓRTICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS A SERVIDUMBRE, CON ESTRUCTURA DE ACERO
NUEVO AISLAMIENTO SOBRE CUBIERTA EXISTENTE
PANELES METÁLICOS CON AISLAMIENTO APOYADOS EN LA ESTRUCTURA EXISTENTE
PERFILERÍA DE ALUMININIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO CON PROTECCIÓN SOLAR INTEGRADA (MARCOS EXTRUIDOS)
FACHADAS ESTE Y OESTE PROPORCIÓN VENTANA-FACHADA DEL 30%
FACHADAS NORTE Y SUR PROPORCIÓN VENTANA-FACHADA DEL 40%
LUCERNARIO
TRAGALUZ (DIMENSIONES Y ESPACIADO A DETERMINAR EN ESTUDIO POSTERIOR)
MARQUESINA EXTERIOR
CUBIERTA EXTERIOR

## Slide 46
FRANJA PERIMETRAL DE VENTANAS Y ACRISTALAMIENTO EXISTENTE
PATRONES DE LUZ NATURAL
Vista de sección y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta superior
Vista en perspectiva y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
35% Daylit Floor Area
17% Daylit Floor Area
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta intermedia

## Slide 47
40% PVF (WWR) Norte y Sur, 30% PVF (WWR) Este y Oeste + DINTEL EXISTENTE DE VENTANAS
39% Daylit Floor Area
20% Daylit Floor Area
Vista de sección y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Vista en perspectiva y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta superior
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta intermedia

## Slide 48
Oficina abierta | Relación con la luz
OFICINA ABIERTA
DESPACHO DEL DIRECTOR
PUESTOS DE TRABAJO
ARCHIVADOR LATERAL
PUESTOS DE TRABAJO
OFICINA ABIERTA
PUESTOS DE TRABAJO
VENTILADOR DE TECHO
PANEL RADIANTE

## Slide 49
40% PVF (WWR ) Norte y Sur, 30% PVF (WWR ) Este y Oeste + DINTEL ALTO DE VENTANA+ NUEVO ALFÉIZAR
PATRONES DE LIZ NATURAL
49% Daylit Floor Area
24% Daylit Floor Area
Vista de sección y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Vista en perspectiva y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta superior
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta intermedia

## Slide 50
40% PVF (WWR) Norte y Sur, 30% PVF (WWR ) Este y Oeste+ DINTEL ALTO DE VENTANA+ NUEVO ALFÉIZAR+ LUCERNARIOS
PATRONES DE LUZ NATURAL
59% Daylit Floor Area
25% Daylit Floor Area
Vista de sección y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Vista en perspectiva y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta superior
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta intermedia

## Slide 51
40% PVF (WWR) Norte y Sur, 30% PVF (WWR ) Este y Oeste + DINTEL DE VENTANA EXISTENTE + NUEVO ALFÉIZAR+ LUCERNARIOS
PATRONES LUZ NATURAL
45% Daylit Floor Area
19% Daylit Floor Area
Vista de sección y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Vista en perspectiva y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta superior
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta intermedia

## Slide 52
40% PVF (WWR) Norte y Sur, 30% PVF (WWR) Este y Oeste + DINTEL EXISTENTE DE VENTANAS+ NUEVO ALFÉIZAR+ TRAGALUCES LIMITADOS
PATRONES DE LUZ NATURAL
57% Daylit Floor Area
18% Daylit Floor Area
Vista de sección y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Vista en perspectiva y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta superior
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta intermedia

## Slide 53
40% PVF (WWR) Norte y Sur, 30% PVF (WWR) Este y Oeste + DINTEL ALTO DE VENTANA+ NUEVO ALFÉIZAR+ LUCERNARIOS+ 8 TRAGALUCES
PATRONES DE LUZ NATURAL
78% Daylit Floor Area
25% Daylit Floor Area
Vista de sección y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Vista en perspectiva y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta intermedia

## Slide 54
40% PVF (WWR) Norte y Sur, 30% PVF (WWR) Este y Oeste + DINTEL ALTO DE VENTANA+ NUEVO ALFÉIZAR+ LUCERNARIOS DE CUBIERTA + 8 TRAGALUCES + LUCERNARIOS PRACTICABLES PATRONES DE LUZ NATURAL
79% Daylit Floor Area
25% Daylit Floor Area
Vista de sección y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Vista en perspectiva y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta superior
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta intermedia

## Slide 55
40% PVF (WWR) Norte y Sur, 30% PVF (WWR) Este y Oeste + DINTEL ALTO DE VENTANA+ NUEVO ALFÉIZAR+ 25 TRAGALUCES
PATRONES DE LUZ NATURAL
79% Daylit Floor Area
23% Daylit Floor Area
Vista de sección y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Vista en perspectiva y mapa de luminancia en falso color, Equinox a 12pm, cielo despejado y sol
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta superior
Iluminancia luz natural, cielo uniformemente cubierto– Planta intermedia

## Slide 56: Proporción Final Ventana-Fachada (PVF/WWR)
Este y Oeste
Norte y Sur
EXISTENTE

## Slide 57
Sección del vestíbulo
DEMOLICIÓN (E) DEL ÁTRIO
(E) MURO A CONSERVAR
DEMOLICIÓN (E) DE LA MARQUESINA
CUBIERTA EPICORE EXPUESTA CON AISLANTE RÍGIDO
(E) MURO A CONSERVAR
NUEVA PLATAFORMA (AÑADIR ALTERNATIVA)
(E) SALA DE MÁQUINAS
(E) ESCALERA
NUEVO CIELO RASO

## Slide 58
Ventanas altas, 26 tragaluces
Resultados clave:
De acuerdo con los OPR, se prevee que la gran mayoría de los espacios de trabajo habitualmente ocupados tengan iluminación natural efectiva (> 300 lux).
18 de los 26 tragaluces podrían considerarse críticos para lograr una iluminación natural efectiva en las áreas de trabajo, mientras que los tragaluces restantes proporcionan luz natural y una conexión al exterior con las áreas de circulación y de apoyo a oficina
Deben evitarse las particiones opacas que discurren paralelas a la fachada para mantener la distribución de la iluminación natural que se muestra a la derecha.
70%
Porcentaje de espacios de trabajo habitualmente ocupados en la planta superior con iluminación natural efectiva (> 300 lux) en el plano de trabajo
ZONAS HABITUALMENTE OCUPADAS
Estrategias de iluminación natural
Nivel de iluminación (lux) (9/21, mediodía – cielo uniforme)
1000
300
200
0
Nivel de iluminación natural efectiva
(> 300 lux, sin exceder de 4.000)

## Slide 59
Ventanas altas, sin tragaluces
Conclusiones principales:
Sin tragaluces, se espera que sólo el 46% de los puestos de trabajo que se muestran a la derecha reciban niveles efectivos de luz natural (> 300 lux),
No se cumplirán los requisitos de luz natural de los OPR.
La regulación de la luz con sensores de luminosidad se reducirá (más consumo por iluminación eléctrica)
ZONAS NORMALMENTE OCUPADAS
46%
Porcentaje de espacios de trabajo habitualmente ocupados en la planta superior con iluminación natural efectiva (> 300 lux) en el plano de trabajo
Estrategias de iluminación natural
Nivel de iluminación (lux) (9/21, mediodía – cielo uniforme)
1000
300
200
0
Nivel de iluminación natural efectiva
(> 300 lux, sin exceder de 4.000)

## Slide 60
57%
Porcentaje de espacios de trabajo habitualmente ocupados en la planta superior con iluminación natural efectiva (> 300 lux) en el plano de trabajo
Ventanas pequeñas, 18 tragaluces (propuesta 2 de ingeniería de valor)
Estrategias de iluminación natural
Illuminance (lux) (9/21, noon - Uniform Sky )
1000
300
200
0
Nivel de iluminación (lux) (9/21, mediodía – cielo uniforme)

## Slide 61
Tragaluces
Añadir tragaluces duplica el área del suelo iluminado por luz natural en la planta superior, proporcionando una iluminación natural efectiva al 70% de las áreas de trabajo y brindando una excelente oportunidad para la atenuación de la luz eléctrica. Si debe reducirse el número de tragaluces para los objetivos de la propuesta de Ingeniería de valor, las directrices de la industria recomiendan que se mantengan los 18 tragaluces que se muestran a la derecha (en azul), como mínimo.
Ventana elevada
Aumentar la altura de la ventana incrementa el porcentaje de área de suelo iluminado del 36-46% en comparación con el diseño de la propuesta de ingeniería de valor. Los recortes de ventana propuestos en el diseño básico deben mantenerse si el presupuesto lo permite.
Disposición interior del puesto de trabajo
Deben evitarse las particiones altas y/u opacas que delimitan los puestos de trabajo altas y/u opacas y que discurren paralelas a la fachada para mantener los beneficios de la iluminación lateral.
MANTENER BAJO (<3.5 ’), ESMALTADO O SIN PARTICIONES PARALELAS A LA FACHADA
LAS PARTICIONES SÓLIDAS, SI ES NECESARIO, DEBEN COLOCARSE PERPENDICULARMENTE A LA FACHADA PARA MANTENER LOS BENEFICIOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE LUZ NATURAL
COMO MÍNIMO, ESTOS 18 TRAGALUCES DEBEN MANTENERSE.
CONSIDERE AÑADIR VENTANAS PARA APROVECHAR LA LUZ DEL ATRIO
Estrategias de iluminación natural

## Slide 62
Ruta hacia el Consumo Nulo de Energía (NZE): Actualización
Medidas de eficiencia energéticas evaluadas acumulativamente con respecto a la línea base
CAMBIOS AL 100% DEL DISEÑO BÁSICO
Aislamiento eliminado del voladizo
Aislamiento de 7,6 cm de la nueva cubierta en lugar de 10,2 cm de aislamiento R-30
Mantenimiento del atrio existente
Eliminación de tragaluces
Zonificación térmica de detalle incorporada al modelo basado en el último plano de planta
Actualización de ganancias y diversidades internas basada en el ultimo plano de planta
Actualización de la climatización con respecto al ultimo diseño
APORTACIONES
Aumento del 50% en energía para calefacción
Aumento del 25% en energía para refrigeración
El atrio por separado supone un 15% del EUI (consumo energético/m2/año)
Con un 20% de factor de seguridad, el diseño actual está por encima del objetivo NZE
CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL DEL EDIFICIO
VENTILADORES
CARGAS ENCHUFABLES
Factor de seguridad: 20%
ILUMINACIÓN
CALOR
AGUA CALIENTE
FRÍO
BOMBAS
(*) Bombas de Calor Condensadas por Aire
(**) Sistemas Dedicados de Aire Exterior
(***) Unidades Terminales Hidrónicas
VE DESIGN
SD DESIGN (ASHP DOAS + HYDRONIC TU)
+ REDUCED PLUG LOADS & LIGHTING
21.3
22.7
22.3
PROPUESTA
DE VALOR
DE DISEÑO
REDUCIÓN CARGAS
ENCHUFABLES
E ILUMINACIÓN
ASHRAE
90.1-2016
LÍNEA BASE
DISEÑO
ENVOLVENTE
PROPUESTA
OPR ASHRAE
ILUMINACIÓN Y CARGAS ENCHUFABLES
DISEÑO BÁSICO (BCCA (*), DAES (**) + UTH (***)
Objetivo NZE: 21.4 kBTU/ft2/yr (67,5 kWh/m2/año)
Reto: 15.0 kBTU/ft2/yr (47,3 kWh/m2/año)
CONSUMO ENERGÉTICO/ÁREA/AÑO –EUI (*) [KBTU/SF-YR]

## Slide 63: Concepto de Climatización
Proceso
Mayor exigencia para la envolvente del edificio tanto desde el punto de vista térmico como de estanquidad - Arquitectura
Mayor exigencia para los ocupantes del edificio respecto al uso de la iluminación natural y a la carga de aparatos enchufables- Propiedad
Utilización de sistemas de alta eficiencia para reducir la demanda de energía (sistemas DAE/ agua respecto a aire) - Ingeniería
Correcto dimensionamiento de los equipos en base a estas demandas – Exigencia de responsabilidad
Aportar flexibilidad y disponer de sistemas que proporcionen un confort ambiental ejemplar

## Slide 64: Concepto de Climatización
Solución a las necesidades
Los sistemas de agua consumen menos energía – Paneles radiantes
Unidades más pequeñas, control modular – válvulas de control y ventiladores de techo frente a cajas VAV y conductos de aire
Frío y calor simultáneo – Bomba de calor y/o equipos de recuperación de calor
Desligar la temperatura de la humedad – Sistemas Dedicados de Aire Exterior, DAE
Recuperar energía cuando sea posible.
Descripción del sistema
Bomba de calor modular condensada por aire
Bombas en varias etapas
Unidades DAE condensadas por aire desacopladas del circuito de condensación por agua
Bombas de calor condensadas por agua en espacios temporal o potencialmente con alta humedad, utilizando el retorno de agua fría
Paneles radiantes de techo para frío/calor en zonas exteriores. Frío solo en zonas interiores
Ventiladores de techo para inducir frío y mejorar el confort ambiental

## Slide 65
TZHP
Climatización Opción 1: Sistemas todo aire con Bombas de Calor TZHP
TZHP – Bombas de Calor zonificadas Termodinámicamente
Ventiladores de techo (bidireccionales)
Distribución de aire
por la parte superior
Tipo de Sistema
Bombas de calor condensadas por aire compactas de cubierta (tipo Rooftop) zonificadas termodinámicamente con sistema DAE dedicado de aire exterior, recuperación entálpica, demanda controlada de ventilación y una rueda desecante
Opciones de Distribución de Aire
Aire de mezcla en la parte superior
Ventilación combinada
Ventanas practicables y extracción por el atrio
Ventilador de techo con control inverso
Soplado nocturno/ Economizador lado aire
Ventilador asistido con soplado nocturno
Ventanas practicables
para ventilación natural

## Slide 66
DAES (Sistemas Dedicados de Aire Exterior)
Con recuperación de entalpía y demanda controlada de ventilación
Opción 1A: Con rueda desecante
Opción 1B: Con batería de expansión directa
Opciones con unidades terminales condensadas por agua
Paneles radiantes de techo
Unidades terminales con ventilador
Opciones con bombas de calor
Opción A: Bombas de calor condensadas por aire
Opción B: Bombas de calor condensadas por agua
Opción C: Bombas de calor geotérmicas
Soplado nocturne y ventilación combinada
Consultar transparencia previa
DAES
Paneles radiantes
Ventiladores de techo (bidireccionales)
Fan-coil
Climatización Opción 2: Sistemas Hidrónicos
DAES con Unidades Terminales Hidrónicas
Distribución DAES
Opción C
Geo/intercambio con lago
Bomba de calor
Opción B
Torre de Refrigeración
Opción A
Condensado por aire

## Slide 67
Los paneles radiantes suspendidos forman como nubes sobre los espacios ocupados
Estos espacios están climatizados por los paneles
La ventilación aporta aire a temperatura neutra o fría directamente al espacio y no se responsabiliza directamente del control de la temperatura en la zona
Sistemas Radiantes de Techo

## Slide 68
Los espacios entre “nubes” permiten acceder a la estructura superior y a otros elementos montados en el plano del techo. Sin taladros directos.
Tuberías rígidas en zonas visibles por razones estéticas. Aislamiento sólo en las tuberías de impulsión.
Se requiere un sistema de suspensión de paneles.
Los conductos de distribución de aire son sólo para caudales de ventilación (alrededor de 0.15 cfm/sf)
La distribución de aire es a caudal constante con conductos textiles, reduciendo el número de difusores y ramales.
Los ventiladores de techo mejoran la mezcla de aire y al inducirlo en los espacios atendidos.
Sistemas Radiantes de Techo
Sistema de suspensión visto en “T”

## Slide 69: Sistemas Radiantes de Techo
Los paneles contienen serpentines de circuitos a dos tubos
Los paneles pueden entubarse en serie (hasta 6 m2 de panel activo)
Desconexión rápida por tubería flexible para facilitar montaje y sustitución
La conexión hidráulica de paneles se hará con tubería PEX multicapa oculta por encima de la “nube”
Aislamiento
Panel radiante
Tubería de cobre
Grafito

## Slide 70: Ventiladores de techo adicionales
82 % confortable
89 % confortable
movimiento del aire: sin cambios
78%
demasiado caluroso
confortablemente caluroso
confortable
confortablemente frío
demasiado frío
Velocidades del aire
12-46 m/min
Después del montaje del ventilador
y fallo del aire acondicionado
Temperatura ambiente 27 ºC
n=28
Antes del montaje del ventilador
Temperatura ambiente 22 ºC
n=29
quieren más
11%
quieren menos
11%

## Slide 71: Sistemas Radiantes de Techo
Envolvente
recomendada
Benchmark (**)
Oficinas CZ 3A
Envolvente existente + ASHRAE 90.1-2016 Climatización
ASHRAE 90.1-2016 Envolvente
PVM (***)
reducida
Ventilación
Natural
Climatización
Alto Rendimiento
Iluminación/
Luz natural
Control
Cargas
Enchufables
Fuente
Terreno/Lago
Elemento triple
Acristalamiento
+ persianas exteriores
Objetivo : 21,4 (67,5 kWh/m2/año)
Cargas enchufables
Ventiladores
Bombas
Frío
Disipación de calor
Agua Caliente
Calor
Iluminación
Consumo Energético/área/año –EUI (*) [kBtu/sf-yr]
Reto: 15 ( 47,3 kWh/m2/año)

## Slide 72
CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL DEL EDIFICIO
ASHRAE
90.1-2016
LÍNEA BASE
ENVOLVENTE
RECOMENDADA
PROGRAMA
ESTRATIFICADO
SOPLADO NOCTURNO PASIVO
SOPLADO NOCTURNO ACTIVO
DAES (+++) + UTH (++++) + BCCA(++)
SISTEMA TODO AIRE OPTIMIZADO
INTERVENCIÓN EN EL ATRIO
INTERVENCIÓN EN EL ATRIO
SOPLADO NOCTURNO PASIVO
SOPLADO NOCTURNO ACTIVO
CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL DEL EDIFICIO
VENTILADORES
CARGAS ENCHUFABLES
ILUMINACIÓN
CALOR
AGUA CALIENTE
FRÍO
BOMBAS
Consumo Energético/área/año –EUI (*) [kBtu/sf-yr]
(*) EUI: “Energy Use Intensity”
(**) Bombas de Calor Condensadas por Aire
(***) Sistemas Dedicados de Aire Exterior
(****) Unidades Terminales Hidrónicas
Opción 1: Sistemas todo aire/Bombas de Calor
Opción 2: Sistema Hidrónico

## Slide 73
Potencial de Generación de Energía FV en Cubierta: Climatización Opción 2 (Sistemas Hidrónicos)
RADIACIÖN SOLAR ANNUAL ACUMULADA
(KWH/m²/año)
1550
0
80°
170°
260°
350°
POTENCIAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA |  |  |  |  | 
 |  | Area 1 | Area 2 | Area 3 | Total
Radiación solar anual | (kWh/m2) | 1510 | 1444 | 1505 | 1,500
Ángulo de inclinación (plano=0) | Grados | 10 | 8 | 10 | 8-10
Azimut (S=180) | Grados | 170 | 80/260 | 170 | Varies
Eficiencia Panel FV | (%) | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5%
Pérdidas del sistema | (%) | 15% | 15% | 15% | 15%
Pérdidas del inversor | (%) | 4% | 4% | 4% | 4%
Área panel FV | (m2) | 378 | 116 | 594 | 1,088
Utlilización cubierta | (%) | 38% | 60% | 39% | 40%
# 405W Paneles* | # | 183 | 54 | 295 | 532
Potencia Sistema CC | (kW) | 74 | 22 | 119 | 215
Potencial de Generación de Energía Anual | (kWh/yr) | 91,000 | 27,000 | 142,000 | 260,000
Compensación EUI annual (EUI**) | (kBtu/ft2/yr) | 4.57 | 1.35 | 7.13 | 13.0
Generación de Energía Annual por área de panel | (kWh/m²/yr) | 241 | 233 | 239 | 239
* Basada en LG NeON 2 (405W) Dimensiones y Especificaciones | 
** Planta utilizada para los cáculos EUI : 6,300 m2 | 
Área 1: 1,510 kWh/m²/yr
Área 2: 1,444 kWh/m²/yr
Área 3: 1,505 kWh/m²/yr
ÁREA 1 & 3 CONFIGURACIÓN FV
ÁREA 2 CONFIGURACIÓN FV
Un área adicional de 120-214 m² de paneles FV (24-41 KW) se necesita para el objetivo NZE

## Slide 74: Diseño casi definitivo
BASE
PLANTAS SUPERIORES
PLANTA INFERIOR
Plata
Zinc Oscuro
PLATEADO DE ALTA REFLEXIÓN
COLORES SECUNDARIOS
FRANJA DE VENTANAS
DINTEL
Bronce Oscuro
Bronce Oscuro
ALERO
TRAVESAÑOS
BARANDILLAS
Igualar a existentes
Bronce Oscuro
Bronce Oscuro
COLORES DE ACENTO

## Slide 75: Vestíbulo interior

## Slide 76: Vestíbulo Interior

## Slide 77: Espacio para el personal

## Slide 78: Sala del Consejo

## Slide 79
Mercado de la Construcción en Atlanta
Coste de montaje de instalaciones en edificios
  Sustitución de las instalaciones de fontanería
  Sustitución de las instalaciones eléctricas
  Sustitución de los sistemas contra incendios
Mejora de la envolvente para cumplir el objetivo EUI de
energía/m2/año
LECCIONES APRENDIDAS HASTA AHORA
INTENTO
FALLO
ÉXITO

## Slide 80
NUESTRO EQUIPO DE PROYECTO