## READ ME - Instructions
Objetivo | La base de esta herramienta es evaluar los sistemas y equipos para determinar la cantidad de aire limpio equivalente que se suministra al espacio interior, zona o sistema para evaluar si cumple con los requisitos del Estándar ASHRAE 241. Esto puede utilizarse para instalaciones nuevas o existentes para mostrar cuanto suministran en modo IRMM o en modo normal.
Información de apoyo
| Guía de Disponibilidad del Edificio |  | https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/ashrae-building-readiness.pdf
| Guía ASHRAE |  | https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
Estándar ASHRAE 241
Fecha | 2023-07-06
Versión | v1.01
IMPORTANTE | Esta herramienta está diseñada para simplificar el cálculo para determinar el objetivo ECAi de cantidad de aire para el espacio interior, zona o instalación de climatización para alcanzar el objetivo establecido en la Tabla 5-1 del Estándar ASHRAE 241. Esta herramienta permite calcular el ECAi para las modificaciones existentes y las requeridas para alcanzar el objetivo.
La medida universal de llevar mascarillas reduce la carga biológica en el espacio interior pero no se ha considerado en esta hoja de cálculo.
Lea la exención de responsabilidades al final de esta hoja de cálculo.
El usuario debe entender todo lo siguiente respecto al edificio, sistemas, instalaciones y espacios interiores:
Superficie, altura o volumen del espacio interior
Filtros MERV o clasificación MERV-A
Ocupación - Diseño u objetivo IRMM
Holguras en el montaje de filtros y prueba de integridad
% de inactivación de la Radiación Ultravioleta C,UVC
Aire Impulsado CFM
Aire Exterior CFM
Tasa de Suministro de Aire Limpio ("Clean Aire Delivery Rate,CADR") del filtro del ventilador interior.
Tasa de Suministro de Aire Limpio ("Clean Aire Delivery Rate,CADR") del purificador de aire.
Si estos términos no están claros, haga referencia a la Guía de Disponibilidad del Edificio (link a continuación)
Meta solo los datos en las celdillas con texto en AZUL
Esto supone una configuración de la unidad siguiente donde el filtro es lo primero que encuentra el aire de retorno y luego el emisor de radiación UVC.
Referencia: Conlan 2021. Managing Aerosols Using Space Flushing, ASHRAE. Journal June 2021.
* Puede haber una unidad de filtro HEPA en el ventilador del espacio interior u otros purificadores de aire aplicados al sistema.
"Los siguientes impactos, que darían lugar a un tiempo menor, no se consideran: • Sedimentación de partículas (típicamente se asume una reduccion de partículas PM2.5 equivalente a medio cambio de aire/h ) • Temperatura del espacio interior y o cambio de temperatura. • Humedad relativa del espacio y o cambio de HR."
Metodología de Filtración - Utilizar bien la tabla del Estándar 241 para los valores de eficiencia en la eliminación de patógenos o la tabla de "Droplet Nuclei Filter Efficiency (DNFE)" basada en los estudios de gripe A y SARS-COV-2.
241
VALORES DE RENDIMIENTO DEL FILTRO DEL ESTÁNDAR 241: basado en la información de la Sección 7 del Estándar 241. Esta tabla se ha replicado aquí para el impacto de los filtros en los cálculos. | [7 empty] | DNFE |  | VALORES REALES DE RENDIMIENTO DE FILTROS: Los datos de filtros se basan en los resultados de pruebas del Estándar ASHRAE 52.2 para 140 filtros disponibles en el mercado. Estos datos no tienen en cuenta la degradación de los filtros. La reducción de la capacidad de retención en función del grado de filtrado MERV se basa en los estudios listados a continuación que muestran el impacto de su rendimiento una vez instalados.
[16 empty] | PÉRDIDA DE RETENCIÓN EN FILTROS MERV - ESTO ES SOLO PARA DNFE. Estándar 241 Efr se establece en el estándar. Esto permite a la persona que realiza la evaluación para ajustar la reducción de la capacidad de filtración en función de cómo usan y cambian los filtros. Los filtros que se cambian mensualmente pueden no experimentar una reducción de su capacidad de filtración específica (número según MERV). También se discute si MERV y MERV-A tienen la misma reducción in situ. |  | DNFE modificada por degradación del filtro en el tiempo
Clasificación MERV | 𝜺𝑷𝑹 | E1 Media (Nota 1) | E2 Media (Nota 1) | E3 Media (Nota 1) | Distribución Anticipada del Virus |  |  |  |  | Clase MERV | DNFE | E1 Media (Noae 1) | E2 Media (Nota 1) | E3 Media (Nota 1) |  | MERV Rating Drop Description | MERV Rating Drop | Clase MERV | DNFE
4 | 0% | N/A | N/A | N/A | Esta información para la distribución del virus se basa en estudios sobre la gripe A, además de algunos estudios recientes sobre el tamaño de las partículas virales del SARS-CoV-2 en el aire. Los estudios de gripe A están documentados en la Guía de Disponibilidad de Edificios del Grupo ETF de ASHRAE. Los estudios limitados sobre el SARS-CoV-2 no son lo suficientemente concluyentes en este momento para determinar con exactitud las partículas de virus viables que se alinearían con los rangos del Estándar ASHRAE 52.2. Los estudios SARS-CoV-2, que se relacionan a continuación, solo tienen una conclusión consistente entre esos estudios. El elemento consistente es que la mayoría de las partículas con virus viable es menos de 5 micras de tamaño. Sobre la base de esa información, hemos actualizado la distribución anticipada del virus como se muestra en la tabla siguiente. Como siempre, se puede ser fácilmente más conservador teniendo todas las partículas en el rango E2 y ninguna en E1 o E3. Al editar esos números, los cálculos se actualizan. |  |  |  |  | 4 | 16% | 10.3% | 29.9% | 11.9% |  | Qualified Professional Opinion on MERV Rating Drop | 2 | 4 | 0%
5 | 0% | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 5 | 24% | 8% | 28% | 33% |  |  |  | 5 | 0%
6 | 0% | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 6 | 28% | 7.8% | 30% | 43.5% |  | Nota - Estos estudios muestran que el valor 2 es la reducción prevista de la capacidad de filtración. El cambio de este valor alterará el rendimiento del filtro |  | 6 | 16%
7 | 0% | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 7 | 36% | 10.8% | 36.6% | 55.6% |  |  |  | 7 | 24%
8 | 0% | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 8 | 49% | 15.1% | 51.6% | 73.7% |  |  |  | 8 | 28%
9 | 0% | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 9 | 54% | 17.8% | 52.4% | 84.8% |  |  |  | 9 | 36%
10 | 0% | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 10 | 57% | 16.6% | 59% | 86.7% |  |  |  | 10 | 49%
11 | 60% | N/A | N/A | N/A | Valores del Estándar 241 |  |  | Basado en gripe A solo (en v1.1) |  | 11 | 67% | 33.9% | 69.4% | 90.1% |  |  |  | 11 | 54%
12 | 71% | N/A | N/A | N/A | E1 | 30% |  | E1 | 20% | 12 | 77% | 37.6% | 86.1% | 99.8% |  |  |  | 12 | 57%
13 | 77% | N/A | N/A | N/A | E2 | 30% |  | E2 | 29% | 13 | 86% | 66.3% | 92.4% | 97.8% |  |  |  | 13 | 67%
14 | 88% | N/A | N/A | N/A | E3 | 40% |  | E3 | 51% | 14 | 93% | 81.4% | 96.6% | 99.3% |  |  |  | 14 | 77%
15 | 91% | N/A | N/A | N/A | Nota - si anula estos valores cambiará la Eficiencia del Filtro de Núcleos de Gotículas ("Droplet Nuclei Filter Efficiency, DNFE" ) |  |  |  |  | 15 | 94% | 86.4% | 97.8% | 99.1% |  |  |  | 15 | 86%
16 | 95% | N/A | N/A | N/A | La intención es que el usuario pueda ajustar la distribución entre los rangos de tamaño del filtro. Para un enfoque conservador de este cálculo, haga que el E1 sea 100% y luego los otros dos al 0%, ya que este es el tamaño de partícula de menor rendimiento para todos los filtros listados. |  |  |  |  | 16 | 97% | 95% | 98% | 98% |  |  |  | 16 | 93%
HEPA | 99% | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 100 | 72% | 33.9% | 92% | 86% | ENTRADAS DATOS FILTRO POR EL USUARIO |  |  | 100 | 72%
MERV-100 es el dato introducido por el usuario para un filtro del que se tengan datos específicos o valores MERV-A. Introducir los resultados de las pruebas del Estándar ASHRAE 52.2 para los valores E1, E2 y E3. | [9 empty] | MERV-100 es el dato introducido por el usuario para un filtro del que se tengan datos específicos o valores MERV-A. Introducir los resultados de las pruebas del Estándar ASHRAE 52.2 para los valores E1, E2 y E3.
Si el sistema no dispone de filtros, seleccionar 100 and 0% para los valores E1, E2 y E3. | [9 empty] | Si el sistema no dispone de filtros, seleccionar 100 and 0% para los valores E1, E2 y E3.
Nota 1: La eficiencia del filtro en la eliminación de patógenos se basa en la Sección de Purificadores de Aire del Estándar 241. | [9 empty] | Nota 1: La eficiencia del filtro en la eliminación de patógenos se basa en la Sección de Purificadores de Aire del Estándar 241.
Las eficiencias de filtración de esta tabla se basan en un muy buen montaje y sellado de filtros para alcanzar este rendimiento. Basándose en su instalación específica, puede utilizar la fila 100 y aplicar un factor de fuga para reducir la eficiencia del filtro en la eliminación de patógenos. | [9 empty] | Las eficiencias de filtración de esta tabla se basan en un muy buen montaje y sellado de filtros para alcanzar este rendimiento. Basándose en su instalación específica, puede utilizar la fila 100 y aplicar un factor de fuga para reducir la eficiencia del filtro en la eliminación de patógenos.
𝜺𝑷𝑹 | eficiencia de eliminación de patógenos, % (Referida a la Eficiencia del Filtro de Núcleos de Gotículas ("Droplet Nuclei Filter Efficiency, DNFE" ) en las ponencias de Azimi and Stephens.
(Hanley, J.T., and M.K. Owen. 2003. )
[6 empty] | Tabla 5-1 del Estándar 241 | Seleccione su Ri para aplicar la herramienta de cálculo.
Determinación del impacto en el espacio interior de Purificadores de Aire de Interiores o Tratamiento de Aire por CFM utilizando la herramienta "Air cleaner efficacy investigation tool (ACE IT)"
El objetivo de esta herramienta es ayudar a convertir datos de rendimiento "Reducción de X en un tiempo Y" en una tasa de aire limpio impulsado equivalente. | [5 empty] | Categoría de Ocupación | Ri
Hay varios métodos de cálculo basados en los datos disponibles. | [6 empty] | CFM/persona | L/s/persona
Correccional
www.pdx.edu/healthy-buildings/ace-it | [5 empty] | Celda | 30 | 15
[6 empty] | Salas de día | 40 | 20
Comercial y Retail
[6 empty] | Puestos de comida y bebida | 60 | 30
[6 empty] | Salas Fitness | 80 | 40
[6 empty] | Oficinas | 30 | 15
[6 empty] | Retail | 40 | 20
[6 empty] | Área Espera/transporte | 60 | 30
Centos edicativos
[6 empty] | Aulas | 40 | 20
[6 empty] | Biblioteca | 50 | 25
Industrial
[6 empty] | Fabricación | 50 | 25
[6 empty] | Clasificación, embalaje, montaje ligero | 20 | 10
[6 empty] | Almacén | 20 | 10
Atención Sanitaria
[6 empty] | Salas de Diagnóstico | 40 | 20
[6 empty] | Área de tratamiento Colectivo | 70 | 35
[6 empty] | Salas de pacientes | 70 | 35
[6 empty] | Habitaciones | 50 | 25
[6 empty] | Salas de espera | 90 | 45
Concentración pública/deportes y entretenimiento
[6 empty] | Auditorios | 50 | 25
[6 empty] | Centros religiosos | 50 | 25
[6 empty] | Museos | 60 | 30
[6 empty] | Convenciones | 60 | 30
[6 empty] | Zona de espectadores | 50 | 25
[6 empty] | Vestíbulos | 50 | 25
Residencial
[6 empty] | Pasillos comunes | 50 | 25
[6 empty] | Unidades residenciales | 30 | 15
Reconocimientos:
This was built with help from multiple individuals and previous research on virus particle size.
Wade Conlan | Hanson Professional Services
Marwa Zaatari | D Zine Partners
Bill Bahnfleth | Penn State University
Kathleen Owen | Owen Air Filtration Consulting
Dennis Knight | Whole Building Systems
Meghan McNulty | Servidyne
Bibliography
Lindsley et al. (2010) | Measurements of Airborne Influenza Virus in Aerosol Particles from Human Coughs |  |  |  |  | https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0015100
Stephens et al. (2012) | HVAC Filtration and the Wells-Riley approach to assessing risks for infectious airborne diseases |  |  |  |  | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7127325/
Ward, Matthew & Siegel, Jeffrey. (2005). | Modeling Filter Bypass: Impact on Filter Efficiency. ASHRAE Transactions. 111
Siegel, Jeffrey et al (2008) | HVAC Filter Bypass Modelling and Experimental Validation: Indoor Air 2008, Paper ID: 343 |  |  |  |  | https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.518.2351&rep=rep1&type=pdf
Santarpia, J.L., Herrera, V.L., Rivera, D.N. et al.(2021) | The size and culturability of patient-generated SARS-CoV-2 J Expo Sci Environ Epidemiol aerosol |  |  |  |  | https://doi.org/10.1038/s41370-021-00376-8
Hooman Parhizkar, Leslie Dietz, et al (2022) | Quantifying Environmental Mitigation of Aerosol Viral Load in a Controlled Chamber With Participants Diagnosed With Coronavirus Disease 2019 |  |  |  |  | https://doi.org/10.1093/cid/ciac006
Tehya Stockman, Shengwei Zhu, Abhishek Kumar, Lingzhe Wang, Sameer Patel, James Weaver, Mark Spede, Donald K. Milton, Jean Hertzberg, Darin Toohey, Marina Vance, Jelena Srebric, and Shelly L. Miller ACS Environmental Au (2021) | Measurements and Simulations of Aerosol Released while Singing and Playing Wind Instruments |  |  |  |  | https://pubs.acs.org/action/showCitFormats?doi=10.1021/acsenvironau.1c00007&ref=pdf
Conlan 2021. | Managing Aerosols Using Space Flushing, ASHRAE. Journal June 2021.
Hanley, J.T., and M.K. Owen. 2003. | Develop a New Loading Dust and Dust Loading Procedures for the ASHRAE Filter Test Standards 52.1 and 52.2. Final Report on ASHRAE No. 1190-RP. Prepared by RTI for ASHRAE, Atlanta, GA. May. https://technologyportal.ashrae.org/Report/Detail/506 |  |  |  |  | https://technologyportal.ashrae.org/Report/Detail/506
DISCLAIMER: This ASHRAE guidance document is based on the evidence and knowledge available to ASHRAE as of the date of this document. Knowledge regarding transmission of COVID-19 and other infectious aerosols is rapidly evolving. This guidance should be read in conjunction with the relevant government guidance and available research. This material is not a substitute for the advice of a qualified professional. By adopting these recommendations for use, each adopter agrees to accept full responsibility for any personal injury, death, loss, damage or delay arising out of or in connection with their use by or on behalf of such adopter irrespective of the cause or reason therefore and agrees to defend, indemnify and hold harmless ASHRAE, the authors, and others involved in their publication from any and all liability arising out of or in connection with such use as aforesaid and irrespective of any negligence on the part of those indemnified.
Change Tracker | Description of Version
v1.0 | Initial Issue

## Equiv Clean Air Calc
Fase del Proceso |  | Evaluación | Planificación | Planificación | Planificación | Planificación | Implantación
Nombre Espacio / UTA / Edificio | Unidades | EXISTENTE | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 | SISTEMA FINAL
Descripción del sistema u Opción |  | UTA con X,Y,Z | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción
Tipo de Espacio según Estándar 241 | Tipo | Oficinas | Oficinas | Oficinas | Oficinas | Oficinas | Oficinas
Objetivo ECAi según Estándar 241 (Ver instrucciones de la tabla) | CFM / Persona | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40
Superficie | Sq Ft | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400
Altura media de techo | Ft | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Volumen | Cu Ft | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 21600
Total Aire Impulsado | CFM | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Total Aire Exterior | CFM | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 272
Ocupación - Diseño (Pz) | Cantidad | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ocupación - Objetivo IRMM (Pz,IRMM) | Cantidad | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12
VECAi,t,Des Caudal de aire objetivo - Ocupación de diseño | CFM | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 480
VECAi,t,IRMM Caudal de aire objetivo - Ocupación IRMM objetivo | CFM | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 480
Clase MERV filtros UTA Central | MERV | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Método de clasificación de filtros | 241 o DNFE | 241 | 241 | DNFE | 241 | 241 | 241
Eficiencia de filtración en la eliminación de patógenos | 𝜺𝑷𝑹 | 71% | 77% | 67% | 77% | 77% | 77%
UV en climatización - Inactivación de paso único | % | 0% | 35% | 50% | 0% | 0% | 0%
Tratamiento de Aire en climatización (Impacto en espacio) | CFM | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispositivo de tratamiento de aire en el espacio interior | CADR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de dispositivos de tratamientro de aire en el espacio interior | Cantidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
UV en el espacio interior | CFM | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 200
Número y tipo de UV en el espacio interior | Cantidad | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
Purificador de aire interior (tipo de filtro del ventilador) | CADR | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de purificadores de aire interior (tipo de filtro del ventilador) | Cantidad | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tecnología de aire limpio equivalente
Aire Exterior | CFM | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 272
VECAi,filtro | CFM | 1107.6 | 1201.2 | 1045.2 | 1201.2 | 1201.2 | 1176.56
VECAi,uv,climatización | CFM | 0 | 125.58 | 257.4 | 0 | 0 | 0
VECAi,rac,climatización | CFM | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
VECAi,rac,espacio | CFM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
VECAi,irac,uv | CFM | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 200
VECAi,irac,filtro ventilador | CFM | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Aire Limpio Equivalente | CFM | 1747.6 | 2870.78 | 1542.6 | 1641.2 | 1441.2 | 1648.56
Método de Recuento de Ocupación ( Diseño o IRMM) | Método | IRMM | IRMM | IRMM | IRMM | IRMM | IRMM
ECAi según opción | CFM / persona | 218.45 | 358.8475 | 192.825 | 205.15 | 180.15 | 137.38
CUMPLE EL SISTEMA EL OBJETIVO ECAi | Pasa / No pasa | PASA | PASA | PASA | PASA | PASA | PASA
Flushing Between Occupied Periods (if required)
Time, if required | Minutes | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40

## ChangeLog
2023-07-06 | Tab 1, Tabla 5-1, Valores corregidos para "Biblioteca" para cumplir los valores publicados en el estándar.